## 驱动对照表
驱动类型 | 驱动识别号 |  | 软件版本号 |  | 总时间查询功能是否适用 | 真实电流（A）
| hardware_version1 | 软件编号（S_Version） | software_version1 | software_version2
不适用地区灯 | 1 | [5 empty] | 说明：
标记牌 | 2 | [5 empty] | 1. 灯具的总时间查询功能是否适用，需关注其驱动识别号、以及软件版本号的software_version1、software_version2这两个参数。
LED立式警戒灯 | 3 | [5 empty] | 2. 12寸驱动板
单路滑中 | 4 | 5 | 1 | 0 | 是 | 计算电流/1.72 | 一般灯具型号：真实电流=计算电流
|  |  | 1 | 1 | 是 | 计算电流/1.72 | LED嵌入式进近中线灯、LED嵌入式进近横排灯：真实电流=计算电流*1.3
|  |  | 1 | 2 | 是 | 计算电流/1.72 | LED嵌入式组合跑道边灯：白光（计算电流=0.9），真实电流=0.93*1.3
双路滑中 | 5 | 6 | 1 | 3 | 是 | 计算电流/1.95 | 黄光（计算电流=0.7），真实电流=0.7
|  |  | 1 | 0 | 是 | 计算电流/1.65 | 红光（计算电流=0.6），真实电流=0.55
LED PAPI | 6 | 7 |  |  |  |  | 当计算电流=0.4，真实电流=0.45
LED 闪光灯 | 7 | 8
8寸 | 8 | 0 | 1 | 3 | 否 | 计算电流*0.66
|  |  | 3 | 1 | 是 | 计算电流*0.66
高光强警戒灯 | 8 | 4 | 1 | 1 | 否 | 计算电流*0.66
立式跑道灯具 | 9 | 9 | 2 | 0 | 是 | 计算电流*0.66
立式滑行道边灯 | 10
MIMI CCR | 11
12寸 | 12 | 0 | 1 | 3 | 否 | 较复杂，详看说明2
双路跑中12寸 | 12 | 3 | 1 | 0 | 否 | 计算电流*1（注意：若计算电流为0.4，则真实电流显示为0.45）
双路跑中8寸 | 13 | 2 | 1 | 0 | 否 | 计算电流*0.66

## 灯具通讯协议
1 | 状态查询指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 89 | 11 | 58 | 12 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 校验
12寸
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x0C | 0x0C | RMS1 | RMS2 | val2 | val3 | RMSMID1 | RMSMID2 | RMS | Current_ratio1 | Current_ratio2 | Current_ratio3 | Current_ratio4
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/500 | 实际值/500 | 实际值/20 | 实际值 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值/4 | 实际值 * 10 | 实际值 * 10 | 实际值* 10 | 实际值 * 10
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | RES_IA | RES_IB | RES_IIA | RES_IIB | SNS_IA | SNS_IB | SNS_IIA | SNS_IIB | LED_F1 | T | second |  |  |  | 备用 | 检验
| 计算公式 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值 | 实际值 | 实际值
8寸
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x08 | 0x08 | RMS1 | val2 | val3 | RMS | Current_ratio1 | Current_ratio3 | RES_IA | RES_IIA | SNS_IA | SNS_IIA | LED_F1
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/1100 | 实际值/20 | 实际值 | 实际值/4 | 实际值* 10 | 实际值* 10 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | T | second |  |  |  | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 校验
| 计算公式 | 16: 实际值; 17: 实际值
8寸
| 状态反馈指令2.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x02 | 0x08 | 0x08 | RMS1 | val2 | T_CHECK | RMS | Current_ratio1 | Current_ratio3 | RES_IA | RES_IIA | SNS_IA | SNS_IIA | LED_F1
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/1100 | 实际值/20 | 实际值/16 | 实际值/4 | 实际值* 10 | 实际值* 10 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | T | second |  |  |  | 备用 | shock1(次数) | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 校验
| 计算公式 | 16: 实际值; 17: 实际值; 22: 实际值
双路跑中驱动
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x0D | 0x0D | RMS1 | val2 | RMS2 | Current_ratio1 | Current_ratio2 | Current_ratio3 | Current_ratio4 | RMS1_LAST | RMS2_LAST | SNS_IA | SNS_IB
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/1100 | 实际值/20 | 实际值/1100 | 实际值* 10 | 实际值* 10 | 实际值* 10 | 实际值* 10 | 实际值/4 | 实际值/4 | 实际值/16 | 实际值/16
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | SNS_IIA | SNS_IIB | LED_F1 | LED_F2 | RES_IA | RES_IB | RES_IIA | RES_IIB | T | second |  |  |  | T_CHECK | 备用 | 校验
| 计算公式 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值 | 实际值 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值 | 实际值 |  |  |  | 实际值/20
双路跑中驱动12寸
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x0C | 0x0D | RMS1 | RMS2 | val2 | val3 | RMSMID1 | RMSMID2 | RMS1_LAST | Current_ratio1 | Current_ratio2 | Current_ratio3 | Current_ratio4
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/500 | 实际值/500 | 实际值/20 | 实际值 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值/4 | 实际值 * 10 | 实际值 * 10 | 实际值* 10 | 实际值 * 10
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | RES_IA | RES_IB | RES_IIA | RES_IIB | SNS_IA | SNS_IB | SNS_IIA | LED_F2 | LED_F1 | T | second |  |  |  | RMS2_LAST | 检验
| 计算公式 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/124 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值 | 实际值 | 实际值 | 实际值 |  |  |  | 实际值/4
8寸警戒灯
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x08 | 0x04 | RMS1 | val2 | val3 | RMS | Current_ratio1 | Current_ratio3 | 波形选择 | 波形通道 | SNS_IA | SNS_IIA | LED_F1
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/1100 | 实际值/20 | 实际值 | 实际值/4 | 实际值* 10 | 实际值* 10 | 实际值 | 实际值 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | T | second |  |  |  | 闪光频率 | MODE | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 校验
| 计算公式 | 16: 实际值; 17: 实际值; 21: 实际值; 22: 实际值
双路滑中
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x05 | 0x06 | RMS1 | RMS2 | RMS1_LAST | RMS2_LAST | Val2 | T_CHECK | LED_F1 | LED_F2 | shock1(次数) | shock （次数） | short_flag
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/500 | 实际值/500 | 实际值/4 | 实际值/4 | 实际值/20 | 实际值/16 | 实际值 | 实际值 | 实际值 | 实际值 | 实际值
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | T | second |  |  |  | A_MAX | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 检验
| 计算公式 | 16: 实际值; 17: 实际值; 21: 实际值/16
单路滑中
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x04 | 0x05 | RMS1 | RMS2 | RMS1_LAST | RMS2_LAST | Val2 | T_CHECK | LED_F1 | LED_F2 | shock1(次数) | shock （次数） | short_flag
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/500 | 0 | 实际值/4 | 0 | 实际值/20 | 实际值/16 | 实际值 | 0 | 实际值 | 0 | 实际值
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | T | second |  |  |  | A_MAX | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 检验
| 计算公式 | 16: 实际值; 17: 实际值; 21: 实际值/16
立式跑道灯具
| 状态反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 0xAA | 0x01 | 0x09 | 0x09 | RMS1 | RMS1_LAST | Val2 | T_CHECK | LED_F1 | LED_VSNS1 | LED_VSNS2 | Temperture | Humidity | A_MAX | short_flag
| 计算公式 | [5 empty] | 实际值/500 | 实际值/4 | 实际值/20 | 实际值/16 | 实际值 | 实际值/16 | 实际值/16 | 实际值 | 实际值 | 实际值/16 | 实际值
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | T | second |  |  |  | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 备用 | 检验
| 计算公式 | 16: 实际值; 17: 实际值
2 | 版本查询指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 89 | 22 | 85 | 12 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 校验
| 通用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 版本反馈指令 | 02 | 89 | 22 | 85 | Year | Month | Date | software_version1 | software_version2 | software_version3 | Current_ratio1 | Current_ratio2 | Current_ratio3 | Current_ratio4 | break_flag | 灯具编号
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | hardware_version1 | hardware_version2 | hardware_version3 | 软件编号（S_Version） | short_Flag | 备用 | 备用 | 校验
| 警戒灯 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 版本反馈指令 | 02 | 89 | 22 | 85 | Year | Month | Date | software_version1 | software_version2 | software_version3 | Current_ratio1 | Current_ratio2 | Current_ratio3 | Current_ratio4 | break_flag | 灯具编号
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | hardware_version1 | hardware_version2 | hardware_version3 | 软件编号（S_Version） | 通道选择 | 闪光频率 | 波形选择 | 校验
3 | 通用 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 设置参数指令 | 0: 02; 1: 55; 2: 11; 3: 58; 4: 12; 5: IA; 9: IB; 13: IIA
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | IIA | IIB |  |  |  | Read_R_Flag | MOS_FLAG | break_flag | 灯具编号 | short_Flag | A_MAX | 校验
| 通用 | 16: 0; 17: 1; 18: 2; 19: 3
| 设置反馈指令 | 16: 02; 17: 55; 18: 11; 19: 校验
4 | 警戒灯 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 设置参数指令 | 02 0: 55; 55 1: 02; 11 2: 11; 校验 3: 58; 校验 4: 12; 校验 5: IA; 校验 9: IB; 校验 13: IIA
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | IIA | IIB |  |  |  | Read_R_Flag | 通道选择 | break_flag | 灯具编号 | 闪光频率 | 波形选择 | 校验
| 警戒灯 | 16: 0; 17: 1; 18: 2; 19: 3
| 设置反馈指令 | 16: 55; 17: 02; 18: 11; 19: 校验
5 | 立式跑道灯具 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 设置参数指令 | 03 | 66 | 11 | 58 | 12 | IA |  |  |  | IIA |  |  |  | break_val1 | break_val2 | ORIVOLT
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | RMSSET |  | IIC_FLAG | 0 | 0 | Read_R_Flag | MOS_FLAG | break_flag | 灯具编号 | short_Flag | A_MAX | 校验
| 立式跑道灯具 | 16: 0; 17: 1; 18: 2; 19: 3
| 设置反馈指令 | 16: 03; 17: 66; 18: 11; 19: 校验
6 | 总时间查询指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 89 | 58 | 22 | 12 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00
|  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 00 | 校验
| 总时间反馈指令 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
|  | 02 | 89 | 22 | 85 | 故障次数 |  |  |  | 总时间 |  |  |  | 备用 | 备用 | 备用 | 校验

## 通讯协议指令帧头及指令长度汇总表
指令类型 | 指令帧头 |  |  |  |  | 指令长度
状态查询
状态查询指令 | 02 | 89 | 11 | 58 | 12 | 28
12寸 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 0C | 0C | 32
8寸 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 08 | 08 | 32
8寸 V2.0 状态反馈指令 | 02 | AA | 02 | 08 | 08 | 32
双路跑中驱动 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 0D | 0D | 32
双路跑中驱动12寸 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 0C | 0D | 32
8寸警戒灯 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 08 | 04 | 32
双路滑中 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 05 | 06 | 32
单路滑中 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 04 | 05 | 32
立式跑道灯具 状态反馈指令 | 02 | AA | 01 | 09 | 09 | 32
版本查询
版本查询指令 | 02 | 89 | 22 | 85 | 12 | 28
通用 版本反馈指令 | 02 | 89 | 22 | 85 |  | 24
警戒灯 版本反馈指令 | 02 | 89 | 22 | 85 |  | 24
设置参数
通用 设置参数指令 | 02 | 55 | 11 | 58 | 12 | 28
通用 设置反馈指令 | 02 | 55 | 11 |  |  | 4
警戒灯 设置参数指令 | 55 | 02 | 11 | 58 | 12 | 28
警戒灯 设置反馈指令 | 55 | 02 | 11 |  |  | 4
立式跑道灯具 设置参数指令 | 03 | 66 | 11 | 58 | 12 | 28
立式跑道灯具 设置反馈指令 | 03 | 66 | 11 |  |  | 4
总时间查询
总时间查询指令 | 02 | 89 | 58 | 22 | 12 | 28
总时间反馈指令 | 02 | 89 | 22 | 85 |  | 16